## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 技术措施项目费
2.2 | 组织措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 规费
4.1 | 工程排污费
4.2 | 社会保障费
4.2.1 | 养老保险费
4.2.2 | 失业保险费
4.2.3 | 医疗保险费
4.2.4 | 工伤保险费
4.2.5 | 生育保险费
4.3 | 住房公积金
5 | 税金 | 0
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 0

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 品牌
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价
整个项目
1 | 远程射流空调机组 | 1.名称:工业厂房专用远程射流空调机组VCAF100 2.规格型号：风量:10000CMH，制冷量:62.6KW，制热量:68.5KW，功率:2.2KW 3.名称:工业厂房专用远程射流空调机组VCAF100配套室外机 4.规格型号：制冷输入功率:19.5KW，380V/3N/50Hz | 套 | 10 |  |  |  | 天加
2 | 分体式空调 | 1.名称:分体式柜机空调（变频） 2.规格型号：3P 3.包含室外机及安装所需配件 | 套 | 3 |  |  |  | 格力、大金、三菱电机或同等档次及以上品牌
3 | 分体式空调 | 1.名称:分体式柜机空调 2.规格型号：5P 3.包含室外机及安装所需配件 | 套 | 3 |  |  |  | 格力、大金、三菱电机或同等档次及以上品牌
4 | 冷媒配管 | 1.材质、规格:∅15.88 铜管 2.连接形式:焊接 3.压力试验及吹扫 4.未尽事宜详见图纸及招标文件，满足相关规范要求 | m | 87
5 | 冷媒配管 | 1.材质、规格:∅28.58 铜管 2.连接形式:焊接 3.压力试验及吹扫 5.未尽事宜详见图纸及招标文件，满足相关规范要求 | m | 87
6 | 冷凝排水管 | 1.规格材质：DN32 PVC 2.连接方式：粘接（含管件） 3.满水试压 | m | 90
7 | B1橡塑管壳/板材 | B1级橡塑保温材料（管壳或板材）； 材料容重：60～70kg/m3，在20℃时导热系数小于0.034W/m.K，在40℃时导热系数小于0.037W/m.K，湿阻因子≥20000，氧指数＞35，烟密度等级≤50 | m3 | 0.7 |  |  |  | 广华、阿乐斯、复乐斯、广东弗耐斯、广东莱森或同档次及以上品牌
8 | 支吊架 | 1.材质:角钢 2.管架形式:一般管架 3.防腐刷油:手工除锈，一般钢结构轻锈。防锈漆2遍，调和漆2遍 | kg | 80 |  |  |  | 康佳顺、海迈、慧鱼、广东固稳、深宝来或同档次及以上品牌
9 | 冷媒填充 | 1.名称：冷媒填充 2.未尽事宜详见图纸及招标文件，满足相关规范要求 | kg | 31.82
10 | 系统检测、调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计 | [5 empty] | 0